Аналитическая записка

к оперативной информации о результатах деятельности

Нижне-Волжского управления Ростехнадзора за  12 месяцев 2018 года

Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе

Между Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе и Приволжском федеральном округе, главными федеральными инспекторами аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в данных округах и Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора (далее Управление) организовано взаимодействие.

Управлением регулярно предоставляются отчетные данные, а также материалы по  запросам и  оперативная информация об авариях и несчастных случаях, произошедших на поднадзорных Управлению предприятиях. Руководство Управления  принимает участие в Коллегиях и оперативных совещаниях, проводимых при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе и Приволжском федеральном округе.

Анализ причин аварийности и травматизма в поднадзорных организациях

За 12 месяцев 2018 года на поднадзорных Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора предприятиях зарегистрировано 4 аварий.

За аналогичный период 2017 года поднадзорных Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора предприятиях зарегистрировано 11 аварий.

04.03.2018г. на ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Произошла разгерметизация газопровода Ду 1200 мм с возгоранием газа на участке магистрального газопровода (МГ "Петровск - Новопсков") Писаревского ЛПУМГ.

Технические причины аварии:

В ходе расследования, на основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса должностных лиц и «Заключения по определению причины разрушения участка магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» Ду-1220 мм, Ру-5,4 Мпа Писаревского ЛПУМГ» выданного 12.04.2018 года экспертной организацией ООО «НПП «Нефтегаздиагностика» комиссия делает выводы о причинах аварии. Причиной аварии разрушения участка магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» Ду-1220 на 12 мм, Ру-5,4 МПа Писаревского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» является наличие в стыковом сварном соединении труб №538 и №539 дефектов сварки в виде непроваров в корне шва, трещинообразования, скопление газовых пор, а также наличие в структуре хрупких фаз игольчатой морфологии.

Данное обстоятельство привело к развитию микротрещин в период эксплуатации, объединению их в магистральный дефект, с последующим разрушением участка газопровода.

Организационные причины аварии:

В ходе расследования причин аварии, комиссией установлено, что  юридическое лицо ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в нарушении требованиями п. 8.3.4. СТО «Газпром» 2-2.3-095-2007 года «Методические указания по диагностическому обследованию линейной части магистральных газопроводов»,  утвержденные и введенные в действие распоряжением ОАО «Газпром» от 27 декабря 2006 года № 436, своевременно не провело повторную внутритрубную диагностику участка магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» в соответствии с требованиями п. 86 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11.2013г. № 520 и часть 1 и 2 статьи 9 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года;

Прочие причины аварии:

В процессе расследования технических причин аварии, комиссией установлено, что юридическое лицо ООО «Газпром трансгаз Волгоград»  не установило интервал времени проведения повторной внутритрубной диагностики участка магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» в соответствии с требованиями п. 8.3.4 СТО «Газпром» 2-2.3-095-2007 года «Методические указания по диагностическому обследованию линейной части магистральных газопроводов», п. 5.6 ГОСТ Р 55999-2014 «Внутритрубное техническое диагностирование газопроводов. Общие требования».

15 июля 2018года в 16часов 30 минут на объекте капитального строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительных мест, г. Волгоград, пр. Ленина, 76. Визуально зафиксированы многочисленные повреждения ливневой канализации  в местах ее изгиба (в местах соединения вертикальных и горизонтальных участков) секторов А,В,С,Д; подтопления затронули внутренние  помещения сектора А, в том числе ВИП-сектор и под трибунные помещения с частичным разрушением подвесного потолка.  В результате сильных ливневых потоков произошел размыв откоса с вынесением грунта и щебенки на нулевую Продольную магистраль и, как следствие, провисание и повреждение ливневой канализации, а также последующее разрушение откоаса между северо-восточной и юго-восточной входными группами стадиона (со стороны ул. Маршала Крылова (нулевая продольная магистраль)), обрушение колодцев: К2-51, а также визуально зафиксировано частичное разрушении двух пешеходных дорожек, выложенных тротуарной плиткой, в районе между пропускными группами №1 и №5.

Технические причины аварии – выполнение строительно-монтажных работ по устройству ливневой канализации и фактически примененные строительные материалы для устройства земляного откоса не соответствует требованиям проектной документации; количество осадков по состоянию на 15 июля 2018г. составило 70мм, что превышало в 1,8 раза среднемесячное количество осадков составляющих 39 м, и способствовало возникновению установленных комиссией разрушений и разгерметизации системы ливневой канализации здания Стадиона.

3 августа 2018 года в 14 часов 55 минут на ст. Анисовка (г. Энгельс, ПЧ-18) Центральной дирекции инфраструктуры Дирекция по эксплуатации путевых машин Юго-Западная Дирекция по эксплуатации путевых машин при проведении погрузо-разгрузочных работ с применением мотовоза МПТ-6, зав. № 003, произошла авария крановой установки,   в результате которой смертельную травму получил бригадир – стропальщик. При повороте стрелы крана в сторону места производства работ,  в результате  разрушения болтов крепления опорно-поворотного устройства крановой установки, произошло падение стрелы мотовоза. При падении оголовок стрелы ударил по голове стропальщика.

Технические причины аварии – разрушение болтов крепления и неисправность ограничителя нагрузки крана, недостаточный контроль за соблюдением технологического процесса, нарушение с.22, 212 ТК РФ, ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.23(а,б), 26 (б), 158, 174, 255 (в,к) Федеральных норм и Правил в области ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.13г. №533, руководства (инструкции) по эксплуатации мотовоза МПТ-6; отсутствие организации и осуществления производственного контроля.

12 декабря 2018 года в ООО  "Вертикаль-В" на площадке башенного  крана КБМ-401П.00.00.000 ПС (регистрационный №17312; заводской №541) производили подачу кирпича на перекрытие 12 этажа. После подачи кирпича при повороте крана в сторону от строящегося дома за новой партией кирпича произошло разрушение узлов крепления нижнего и верхнего поясов стрелы, в результате чего часть стрелы (3 вставки по 5 м + оголовок от общей).

Работает комиссия по расследованию причин аварии.

За отчетный период 2018г. групповых несчастных случаев  не зарегистрировано, произошло 4 несчастных случая со смертельным исходом.

За аналогичный период 2017г. произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом и 1 групповой НС на опасных производственных объектах.

12 июля 2018г. в 11 часов 45 минут электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда службы линий электропередачи ф-ла ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» производственное отделение «Левобережные электрические сети» (группа по электробезопасности IV) Дехант Э.А., пострадавший пешком сопровождал бурильно-крановую машину БМ-205, перевозившую бетонную приставку. Во время движения БМ-205 приблизилась на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 110 кВ №291, что привело к однофазному короткому замыканию с неуспешным АПВ. В это время Дехант Э.А. прикоснулся к трактору и был смертельно поражен электрическим током.

Технические причины несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в несоблюдении организационных и технических мероприятий Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.

17 июля 2018г. на  Аткарском филиале Саратовской дистанции ОАО «РЖД» на ст. Кологривовка, в релейном помещении поста ЭЦ  на 2 этаже обнаружен электромеханик Пономарев Д.А. без признаков жизни.

Расследование проводится инспекцией труда с участием инспекторского состава, расследование не завершено.

03 августа 2018г. на ОАО "Российские Железные Дороги" в г.Энгельс, ст. Анисовка, производственный участок Анисовской дистанции пути (ПЧ-18) в ходе подъема бетонной плиты в 13:55 произошел обрыв болтовых соединений крановой установки мотовоза. Вследствие чего стрела крановой установки произвольно упала на бригадира ПЧ-18, при этом он получил травмы не совместимые с жизнью.

Технические причины несчастного случая – недостаточный контроль за соблюдением технологического процесса, нарушение с.22, 212 ТК РФ, ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.23(а,б), 26 (б), 158, 174, 255 (в,к) Федеральных норм и Правил в области ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.13г. №533, руководства (инструкции) по эксплуатации мотовоза МПТ-6.

21 августа 2018г. на  ООО «Саратовская территориальная сетевая компания» на линии электропередачи над частным сектором в Дергачёвском районе Саратовской обл. п. Орошаемый, д.4  электромонтёр Загузов А.В. попал под напряжение воздушной линии электропередачи 0,4кВ, вследствие чего получил травму несовместимую с жизнью.

Расследование проводится инспекцией труда с участием инспекторского состава, расследование не завершено.

За отчетный период 2018 года произошло 2 тяжелых несчастных случая:

09 июня 2018 года в 18:20 в ООО «СМУ № 1» на опасном производственном объекте «Участок транспортный», регистрационный номер А53-05355-0001, зарегистрированного в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора, на котором применяется подъемник АГП-HD74AH, зав. № 0000077, 2013 г/и, учетный № 10528-Т, повлекшей за собой тяжелый несчастный случай, с работником ООО «ССК «Дормостаэро». При производстве работ по ремонту освещения, на 472 км+500 автодороги М5 «Урал» на территории Пензенской области Спасского района, произошел отрыв люльки от стрелы подъемника АГП-HD74AH, зав. № 0000077, 2013 г/и, учетный № 10528-Т, в результате чего  пострадал работник ООО "ССК "Дормостаэро".

17.08.2018 г. к 8-00 час Мальмин С.Р. пришел на  работу в ОАО «Еланский МСК» для выполнения своих должностных обязанностей слесаря-ремонтника. Главным механиком Мухачевым В.В., имеющим группу по электробезопасности III до 1000 В, слесарю-ремонтнику Мальмину С.Р. и электрогазосварщику Баранникову А.И., было выдано задание на изготовление и установку опоры под видеокамеру. В первой половине дня, работы по изготовлению опоры, Мальмин С.Р. и Баранников А.И. проводили в цехе, ход данной работы контролировался главным механиком Мухачевым В.В. Во второй половине дня, после изготовления, опора была доставлена к месту установки возле ограждения территории ОАО «Еланский МСК». Выполнив подготовительные работы, для установки опоры было необходимо подключить питание сварочного аппарата РЕСАНТА 250 ПРОФ. По окончании элетросварочных работ в 15 ч. 35 мин. электрогазосварщик Баранников А.И. сказал Мальмину С.Р., чтобы он сходил за электромонтером и собрал удлинитель после его отключения от питания. Как следует из протокола опроса Мальмина С.Р. от 24.08.2018г Мальмин С.Р. подошел к КТП № 3, чтобы отключить удлинитель. Дверь КТП № 3 была приоткрыта, Мальмин С.Р. взял в руки удлинитель и дернул за него, в этот момент раздался взрыв, в результате которого Мальмин С.Р. получил ожоги лица и тела. Мальмин С.Р. немедленно был сопровожден в медицинский пункт ОАО «Еланский МСК», где ему была оказана незамедлительно первая помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи, оказала Мальмину С.Р. необходимые медицинские мероприятия, а затем доставила его в ГБУЗ «Еланская центральная районная больница Волгоградской области». Согласно медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести Мальмину С.Р. установлен диагноз: «Повреждение током. Термический ожог лица, головы, шеи, грудной клетки, верхних конечностей II-III степени (S35%). Ожоговый шок II степени. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве указанные повреждение относится к категории тяжелых».

|  | 12 мес.2017г. | 12 мес.2018г. |  | 2015г. | 6 мес. 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии | 11 (7пб+4эн) | 4 (3пб+1стройка) |  | 3 (2пб+1эн) | 7 (5пб+2эн) |
| Несчастные случаи со смертельным исходом | 4пб | 4 (1пб+3эн) | пб | 1пб | 1пб |
| Групповые несчастные случаи | 1пб | - |  | 1пб | 3 (2пб+1эн) |
| Тяжелые несчастные случаи | - | 2(1пб+1эн) |  | 2 пб | 2 пб |

При проверке подконтрольных предприятий в течение отчетного периода 2018года инспекторским составом Управления уделялось внимание  вопросам анализа и учета инцидентов на опасных производственных объектах. За отчетный период на поднадзорных предприятиях и объектах зарегистрировано 50 инцидентов.

Выполнение подконтрольными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости

Чрезвычайных ситуаций, таких как: проникновение нарушителей на объект, вооруженное нападение на объект, блокирование одного или нескольких постов на поднадзорных Управлению предприятиях за 2018 года не зафиксировано.

На крупных предприятиях в наличии собственные газоспасательные службы, малыми  предприятиями для обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий, в том числе от  несанкционированных действий террористического характера, заключены договора с профессиональными аварийно-спасательными службами.

Обеспечение пропускного режима и охрана территории предприятий осуществляется собственными службами охраны или  сторонними охранными структурами.

На большинстве предприятий разработаны графики проведения антитеррористических тренировочных занятий, в основном эти графики выполняются.

На предприятиях разработаны графики проверки готовности персонала на случай угроз,  вызванных террористическими проявлениями,  технологическими факторами, проверки проводятся.

Выполнение графиков проведения учебно-тренировочных  занятий и учебных  тревог с персоналом смен, цехов и производств на подконтрольных предприятиях с учетом террористических проявлений контролируется инспекторами при проведении проверок.

В основном знания планов ликвидации аварий персоналом предприятий, их действия при проведении учебных  тревог можно оценить как удовлетворительные.

Во всех газораспределительных организациях (ГРО) составлены, согласованы и утверждены планы взаимодействия с органами местного самоуправления и УВД. Разработаны Положения о проведении инструктажа с работниками ГРО о действиях по пресечению террористической деятельности. Инструктаж проводится ежеквартально. Периодический обход действующих наружных газопроводов осуществляется слесарями по ремонту и эксплуатации подземных газопроводов, которые руководствуются в своей работе «Инструкцией по пресечению террористических действий на газораспределительных сетях», обо всех подозрительных предметах немедленно докладывается руководству предприятия. На 2018 год в ГРО области запланированы мероприятия по предупреждению террористических актов (изготовление и установление запирающих устройств на кранах, задвижках). Для предотвращения несанкционированного доступа к объектам газораспределения в АО «Волгоградгоргаз» и ОАО «Волгоградоблгаз» внедрена система аппаратно-программного комплекса, который предназначен, в том числе и  для контроля за  несанкционированным  открытием двери ГРП (ШРП).

На объектах хранения, применения взрывчатых материалов промышленного назначения, всеми подконтрольными предприятиями разработаны мероприятия по совершенствованию взрывного дела, обеспечению защищенности опасных производственных объектов  от террористических проявлений и сохранности взрывчатых материалов, выполнение которых находилось под постоянным контролем инспекторского состава.

Осуществляется систематическая, разъяснительная  работа на предприятиях по вопросам безопасного обращения с ВМ, обеспечения их сохранности мерам необходимым по противодействию терроризму.

На предприятиях осуществляющих хранение, применение и транспортировку ВМ  имеются соответствующие приказы, назначены ответственные лица за обеспечение защиты от террористических актов.

Все работники подконтрольных предприятий связанные с доставкой, применением, хранением  и учетом ВМ, ознакомлены под роспись  со Статьями 218, 222, 226 Уголовного Кодекса РФ.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. № 35-ФЗ в Республике Калмыкия утверждена антитеррористическая комиссия.

Комиссией был утверждён план мероприятий на 2018 год по предупреждению террористической деятельности, определены наиболее опасные с точки зрения возможного проведения  террористической деятельности объекты предприятий, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Калмыкия. Это - социально значимые предприятия Республики, в т.ч. теплогенерирующие, электроснабжающие и газораспределительные организации, а также нефтегазодобывающие предприятия,  расположенные в селитебной зоне населенных пунктов. Следует отметить, что в основном объекты нефтяной промышленности расположены далеко от населенных пунктов, водных объектов в полупустынной местности и при возможных террористических актах на них ущерб населению будет незначительный.

Информация о состоянии надзорной деятельности

и предложения по её совершенствованию

Деятельность Нижне-Волжского управления  направлена на реализацию  задач, поставленных перед Ростехнадзором на 2018 г., обеспечение защищенности опасных производственных объектов, объектов электроэнергетики, строительного комплекса и гидротехнических сооружений, приказов, распоряжений и решений совещаний Службы и Плана проведения плановых проверок Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Проводится профилактическая работа с поднадзорными организациями.

Надзорные и контрольные мероприятия, предусмотренные Планом работы на отчетный период 2018 г., выполнены полностью. Применялся комплексный подход при организации и осуществлении надзорной и контрольной деятельности.

В области промышленной безопасности

По состоянию на 31.12.2018 г. управлению поднадзорны 9367 опасных производственных объекта.

Управлением за 12 месяцев 2018 г. проведено 2674 проверок. Выявлено и предписано к устранению 16175 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. За нарушения требований промышленной безопасности наложено 1088 административных штрафов, сумма наложенных штрафов составила 113499,5  тыс. рублей.

По направлению государственного энергетического надзора

За 12 месяцев 2018 года проведено 8442 обследований состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей. Выявлено 28889 нарушений обязательных требований правил устройства и безопасной эксплуатации электрических и тепловых установок и сетей. Наложено 1596 административных штрафов. Общая сумма  наложенных штрафов составила  20509,8 тыс. рублей.

По государственному строительному надзору

За 12 месяцев 2018 года проведено -  421 проверок, выявлено 3273 нарушений. Наложено 223 административных штрафов.  Общая  сумма наложенных штрафов составила  15274 тыс. руб. По результатам итоговых проверок на 58 объектах выданы заключения о соответствии  реконструированных и построенных объектов капитального строительства  требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Надзор за гидротехническими сооружениями

- За 12 месяцев 2018 года проведено 145 проверок. Выявлено 1662 правонарушений, наложено 192 административных штрафов, общая сумма наложенных штрафов составила 4273,2 тыс. руб. Всего поднадзорных ГТС – 1822, из них I класса (4), II класса (5), III класса (113), IV класса (1700).

Результаты осуществления контроля (надзора) в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента  о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870.

В целом по Управлению за 12 месяцев 2018 года было проведено 961 проверок, в том числе 369 плановая проверка, 592  внеплановых. По результатам проверок выявлено 5147 нарушений. Наложено 303 административных штрафов на общую сумму 2282,7 тыс. руб.

Результаты осуществления контроля (надзора) в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов".

В целом по Управлению за 12 месяцев 2018 года было проведено 859 проверок, в том числе 190 плановых, 669 внеплановых. По результатам проверок выявлено 6811 нарушения. Наложено 14 административных штрафов на общую сумму 198,3 тыс. руб.